## Slide 1
La norma UNI 10819 non risponde ai criteri della LR n°17/00, per quanto riguarda i valori di emissione luminosa oltre i 90°.
In tale senso sull’INTERO territorio regionale non può essere applicata
Detta norma, infatti, consente percentuali di flusso luminoso nell'emisfero superiore non compatibili con le 0 cd/klm dalla legge regionale della Lombardia 17/00. Di fatto la UNI10819 legalizza una dispersione del 23% di luce verso l’alto (anche se non ovunque).
Inoltre, nei confini regionali, non esistono aree 1, 2 o 3, come previsto dalla norma UNI 10819, ma sono individuate solamente aree protette di pertinenza degli Osservatori astronomici.
TUTTI perciò, sono tenuti al rispetto di quanto all'art. 6 della LR17/00
Pertanto, l'esecuzione di impianti di illuminazione rispondenti alla norma UNI 10819 ma non a quanto previsto dalla LR17/00 sono da ritenersi FUORI LEGGE, viceversa gli impianti progettati secondo la LR17/00 rientrano nei limiti specificati dalla UNI 10819.
Norme tecniche: UNI 10819

## Slide 2
    Non è obbligatorio basarsi sulla UNI 10439
    Si possono usare le norme di un altro paese della CEE:
      Per la legge 186/1968 gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d’arte. Per la definizione della “regola d’arte” è possibile fare riferimento alle Direttive 83/189/CEE (legge del 21 Giugno 1986 n.317) ed al DPR 447/91 (regolamento della legge 46/90), art. 5, dove si specifica che devono considerarsi realizzati a “regola d’arte” tutti gli impianti realizzati e costruiti secondo le norme UNI, DIN, NF, etc..
Norme tecniche DIN 5044 e UNI 10439
a confronto

## Slide 3
Nel rispetto della LR 17/00 la norma DIN 5044 può essere un valido riferimento alternativo all’analoga UNI10439 (che prevedendo valori unici e fissi in funzione della classe della strada per la luminanza indipendentemente dal traffico, vieta di fatto l’utilizzo di sistemi per la riduzione del flusso luminoso). La UNI 10439 impedisce di realizzare significativi risparmi energetici ed economici.
Il livello di luminanza minimo nel caso della norma DIN è differenziato per ogni classe di strada e varia a seconda delle sue caratteristiche geometriche, dell’intensità del traffico nelle ore notturne [veicoli/ora], e della durata di superamento [ore/anno]. Questo permette di installare riduttori di flusso luminoso come anche una illuminazione che risponde alle effettive esigenze del traffico veicolare.
Norme tecniche: UNI 10439

## Slide 4: Strade urbane con spartitraffico
Luminanza media mantenuta nelle strade urbane secondo le norme UNI 10439 e DIN 5044 (valori in cd/m2).

## Slide 5: Strade urbane senza spartitraffico
Luminanza media mantenuta nelle strade urbane secondo le norme UNI 10439 e DIN 5044 (valori in cd/m2).

## Slide 6: Strade extraurbane con spartitraffico
Luminanza media mantenuta nelle strade urbane secondo le norme UNI 10439 e DIN 5044 (valori in cd/m2).

## Slide 7: Strade extraurbane senza spartitraffico
Luminanza media mantenuta nelle strade urbane secondo le norme UNI 10439 e DIN 5044 (valori in cd/m2).

## Slide 8
Norme tecniche: UNI 10439 aggiornamento
Fortunatamente, o forse meglio sfortunatamente, è stata appena ultimata un’indagine pubblica di modifiche della UNI10439 che solo apparentemente si spostano in direzione della DIN5044.
- sono stati inseriti valori differenziati in base all’intensità del traffico (e quindi sono ammissibili i regolatori di flusso) ma quasi sempre i valori di luminanza sono tripli se non quadrupli a quelli analoghi specificati dalla norma DIN5044.
- è stato eliminato il fattore di abbagliamento molesto una delle più importanti possibili cause di incidenti stradali. Senza tale fattore, di fatto si possono progettare strade con impianti di illuminazione che non tengono conto del comfort della guida